MEIDINGER

*'v	— —
WITT

Důležitá upozornění
pro použití ventilátorů ke zvýšení tlaku plynu

Před instalací a použitím ventilátoru je bezpodmínečně nutné přečíst přiložený návod k obsluze! Chybná obsluha nebo instalace může ohrozit osoby a zařízení a může vést ke škodám. Toto poučení je jen doplněk návodu k obsluze.
Montáž
■	Používejte elastické, plynotěsné a elektricky vodivé přechody k potrubí (kompenzátory). Uzemněte ventilátory.
■	Nemontujte ventilátory pod určitým sklonem a upevněte je k podkladu.

Kontroly před uvedením do provozu:
Všechny ventilátory byly před expedicí přezkoušeny. Ale vlivem nešetrného transportu nebo nevhodného uskladnění může dojít ke škodám. Proto nejprve přezkoušejte toto:
■	Vizuální kontrola na pohled zjistitelných škod během transportu. 
■	Před připojením potrubí zkontrolujte, zda ve ventilátoru a v potrubí není cizí těleso.
■	Přezkoušejte vzduchovou mezeru mezi lopatkovým kolem a vpustí. Minimální mezera 2mm.
■	Otáčejte ručně lopatkovým kolem a poslouchejte, zda se neozvou nenormální zvuky (prokluzování, vrzání...).
■	Po připojení: kontrola těsnosti s max. zkušebním tlakem 250 mbar. Vyšší zkušební tlaky mohou vést k poškození krytu nebo těsnění.
■	Přezkoušejte šroubové spoje a ochranná opatření.
■	Kontrola směru otáčení krátkým zapnutím.

Údržba
K zajištění bezpečnosti provozu je velmi důležité pravidelně a pečlivě provádět údržbu, jak je popsána v návodu k obsluze.
Nedostatečně udržovaný ventilátor může při transportu hořlavých plynů způsobit nebezpečí jiskření nebo horkého povrchu.

Revize
■	Po 20.000 hodinách provozu, nejpozději však 36 měsíců po uvedení do provozu se musí provést kontrolní revize. Při zvýšených okolních teplotách je třeba provést revizi dříve. Datum poslední revize se zaznamená na přístroj.
■	Kompletní revize a opravy ventilátorů (pro Ex-oblast) smí být provedeny jen výrobcem nebo na místech k tomu určených.
■	
BB 6 02 b DE

03.11.2008 St